|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ГОУ, адрес** | **Номер, дата предписания** | **Срок устранения нарушения** | **Вид нарушения** | **Результаты исполнения** |
| ГБДОУ детский сад № 12 адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  190000, Адмиралтейская наб., д. 10, литера А, пом. 12-н. |  |  | **Роспотребнадзор** |  |
| Предписание № 78-04-07/1907 | С момента получения предписания. | Ежедневно проводить витаминизацию 3-х блюд | Выполнено |
| 01.09.2012 | Провести ремонт на пищеблоке, оборудовать заготовочный цех, демонтировать неисправную приточно-вытяжную вентиляцию | Не выполнено |
| Провести ремонт в кабинетах врача, процедурном | Не выполнено |
| Провести ремонт в музыкальном и физкультурном залах | Произведен частичный косметический ремонт |
| Провести ремонт в игровой и буфетной старшей группы | Не выполнено |
| Провести ремонт в раздевалке, игровой, спальне младшей группы | Не выполнено |
| В помещениях групповых ячеек, музыкальном, физкультурном залах на отопительные приборы установить ограждения согласно санитарным требованиям | Не исполнено экологический класс, физкультурный зал |
| С момента получения предписания. | Заменить треснутые стекла, покрасить оконные проемы, подоконники. | Не исполнено покраска оконных проемов и подоконников |
| № 2-8-1252/1/1 от 02.12.2014г  № 2-8-1095/1/1 от 26.09.2013г.. | 02.11.2015 | **Госпожнадзор**  1. **Помещения детского сада, расположенные на цокольном и первом этажах здания** не оборудованы автоматической модульной установкой тушения пожара тонкораспыленной водой, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы и.т.п.), вент камер (приточных, а также вытяжных), насосных водоснабжения, бойлерных, других помещений инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток.  ----------------------------------------------------  2.Помещения объекта защиты оборудовать автоматической пожарной сигнализацией адресного типа (АПС), кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы и. т. п.), вент камер (приточных, а также вытяжных), насосных водоснабжения, бойлерных, других помещений инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток.  -----------------------------------  3. Не предусмотрена установка дымовых извещателей на всех **поэтажных площадках лестничных клеток жилой части здания.**  **----------------------------------------------------------**  4. Не предусмотрено оборудование Объекта защиты техническими средствами обеспечивающими возможность передачи сигнала от автоматической пожарной сигнализации, без участия персонала объекта, непосредственно в подразделение пожарной охраны.  ----------------------------------------------------  5. Групповую ячейку считать единым помещением. Из каждой групповой ячейки предусмотреть не менее 2 эвакуационных выходов в лестничные клетки или непосредственно наружу.  -------------------------------------------------------------  6. Помещения объекта защиты не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа с выводом сигнала в лестничную клетку жилого дома.  ----------------------------------------------------------  7. Все двери эвакуационных выходов в лестничные клетки оборудовать замками «антипаника».  ---------------------------------------------------------  8. В одну из лестничных клеток жилой части здания предусмотреть подпор воздуха при пожаре, отвечающий требованиям, предъявляемым к незадымляемым лестничным клеткам Н2. Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции рассчитать на обеспечение избыточного давления не менее 2- па с устройством резервного вентилятора, автоматически срабатывающего при выходе (не срабатывании основного). Указанное помещение для вентилирующего оборудования должно быть выделено противопожарными перегородками первого типа с установкой в проеме противопожарной двери 2-го типа. В помещении вентиляционной камеры, расположенной в объеме чердака здания, следует предусмотреть АПС и самрсрабатывающие модули пожаротушения.  ----------------------------------------------------  9. Все, двери выходящие в объем коридора третьего этажа, выполнить дымогазонепроницаемыми дверями 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EIS 60.  ----------------------------------------------------  10. Все, двери выходящие в объем лестничных клеток здания из помещений детского сада на 2-ом, и 3-ем этажах выполнить дымогазонепроницаемыми дверями 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EIS 60/  ----------------------------------------------------  11. Предусмотреть предел огнестойкости перекрытия над помещениями детского сада, расположенном на 3 этаже, не менее REI 6012. ----------------------------------------------------  12.На всех этажах объекта защиты, на видных местах предусмотреть размещение планов эвакуации, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».    -----------------------------------------------------------  13.предусмотреть аварийное эвакуационное освещение эвакуационных коридоров, выполненное в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95. Кабельные линии выполнить огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо-газовыделением (нг-FRLS).В качестве источника питания электроприемников эвакуационного и аварийного освещения использовать аккумуляторы или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме 24 ч плюс 3 ч работы систем в тревожном режиме.  ----------------------------------------------------  14. На объекте увеличить на 50% от нормативного количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей).  ----------------------------------------------------  15. помещения спальни (12Н) на которое наложено охранное обязательство КГИОП , выделить противопожарными перегородками 1-го типа или защитить по всей площади автоматической модульной установкой водяного пожаротушения тонкострунной водой.  ----------------------------------------------------  16. Помещения и коридоры детского сада, расположенные на 3 этаже здания, отделить противопожарными перегородками 1-го типа.  ----------------------------------------------------  17.На объекте запрещается устанавливать решетки на окнах.  ----------------------------------------------------  18. Установки пожарной автоматики с момента ввода их в эксплуатацию должны постоянно находиться и поддерживаться в исправном и работоспособном состоянии, а также соответствовать разработанной на нее проектной документации. | Детский сад расположен на 3 этаже. Выполнение работ нецелесообразно.  Не выполнено. Нет согласования с КГИОП, отсутствие финансирования.  Не выполнено. Балансовая принадлежность лестничных клеток – ЖКС № 1 Адмиралтейского района. Учреждение встроенное, занимает 3 этаж здания.  Выполнено.  19.11.2014 года. Учреждение подключено к системе АУ ЦАСПИ и обслуживается по договору.  Не выполнено. Нет согласования КГИОП, финансирования, проведение работ возможно только при реконструкции или капитальном ремонте здания.  Не выполнено. Нет согласования КГИОП, финансирования.  Не выполнено. Нет согласования КГИОП, финансирования.  Не выполнено. Нет согласования КГИОП, финансирования, необходимо согласование с ЖКС № 1, работы можно выполнить только при капитальном ремонте или реконструкции здания.  Не выполнено. Нет согласования КГИОП, финансирования  Выполнено. 4 квартал 2013 года.  Не выполнено. Нет согласования КГИОП, финансирования, необходимо согласование с ЖКС № 1, работы можно выполнить только при капитальном ремонте или реконструкции здания.  Было предусмотрено в бюджете на 2015 года. Выделенные ассигнования были сняты с бюджета учреждения.  Не выполнено. Нет согласования КГИОП, финансирования, необходимо согласование с ЖКС № 1, работы можно выполнить только при капитальном ремонте или реконструкции здания.  Выполнено в 2012г.  Не выполнено. Нет согласования КГИОП, финансирования, работы можно выполнить только при капитальном ремонте или реконструкции здания.  Не выполнено. Нет согласования КГИОП, финансирования, работы можно выполнить только при капитальном ремонте или реконструкции здания.  Детский сад на 3 этаже, здание охраняется КГИОП, решеток нет, и никогда не было.  Соответствуют, находятся на постоянном обслуживании в течение года по договору КСОБ. |
| 10.11.2014. | 1. Помещения спальной и игровой во 2-ой и 3-ей группах, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, не обеспечены 2-мя эвакуационным выходами.  ----------------------------------------------------  **2.** Ширина эвакуационного выхода из 2-ой групповой при числе эвакуирующихся более 15 чел. Менее 1.2 метра.  **2.1.** Ширина эвакуационного выхода менее 1.2 м, а высота менее 1.9 м.  **2.2.** Высота эвакуационного выхода менее 1.9м.  ----------------------------------------------------  3. Помещения детского сада (класс функциональной пожарной безопасности Ф 1.1) не отделены от помещений жилой части дома (класс функциональной пожарной безопасности Ф1.3.) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами: стенами и перекрытиями.  Детский сад расположен на 3 этаже. Выполнение работ нецелесообразно. | Не выполнено. Нет согласования КГИОП, финансирования, работы можно выполнить только при капитальном ремонте или реконструкции здания.  Выполнение невозможно. КГИОП наложил на данные виды работ запрет.  Не выполнено. Нет согласования КГИОП, финансирования, работы можно выполнить только при капитальном ремонте или реконструкции здания. |
|  |  |  |