## Лист1
Приложение № 1
№п/п | Дата | Исходящий номер | Тема | Входящй номер | Дата
1 | 2015-03-13 | 30 | Отделение помещений детского сада (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) от жилой части дома (класс ф класс функциональной пожарной опасности Ф1.3) ограждающими конструкциями нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами: стенами и перекрытиями | 2-3443 | 2015-03-17
2 | 2015-03-13 | 31 | Помещение спальни и игровой во 2-ой и 3-ей группах (предназначенные для одновременного пребывания более 10-челове) обеспечить 2 эвакуационными выходами). | 2-3444 | 2015-03-17
3 | 2015-03-13 | 32 | Внутреннее видеонаблюдение | 2-3445 | 2015-03-17
4 | 2015-03-13 | 33 | Внешнее видеонаблюдение | 2-3446 | 2015-03-17
5 | 2015-03-13 | 34 | Косметический ремонт помещений (снятие старой масляной краски, штукатурка стен, шпаклевка стен, окраска стен водоэмульсионной краской | 2-3452 | 2015-03-17
6 | 2015-03-13 | 35 | Разработка ПСД и проведение работ согласно Специальным Техническим условиям по обеспечению обязательных требований пожарной безопасности.). | 2-3451 | 2015-03-17
7 | 2015-03-13 | 36 | Ремонт пищеблока( ремонт полов, потолка и стен, замена электропроводки, труб водоснабжения и канализации. | 2-3450 | 2015-03-17
8 | 2015-03-13 | 37 | Замена оконного проема на пищеблоке | 2-3449 | 2015-03-17
9 | 2015-03-13 | 38 | Замена унитазов в помещениях детского сада | 2-3448 | 2015-03-17
10 | 2015-03-13 | 39 | Замена умывальников в помещениях детского сада | 2-3447 | 2015-03-17
11 | 2015-03-13 | 40 | Замена моек в буфетных и пищеблоке детского сада | 2-3442 | 2015-03-17
12 | 2015-03-13 | 41 | Замена электропроводки в 3помещениях детского сада | 2-3441 | 2015-03-17
13 | 2015-03-13 | 42 | Замена трубопровода и канализации в помещениях детского сада | 2-3440 | 2015-03-17
14 | 2015-04-20 | 56 | Провести ремонт в кабинетах врача и процедурном | 2-5384 | 2015-04-21
15 | 2015-04-20 | 57 | Провести ремонт в музыкальном и физкультурном залах | 2-5385 | 2015-04-21
16 | 2015-04-20 | 58 | Проведение ремонта в игровой и буфетной старшей группы | 2-5386 | 2015-04-21
17 | 2015-04-20 | 59 | Проведение ремонта в раздевалке, игровой, спальне младшей группы | 2-5387 | 2015-04-21
18 | 2015-04-20 | 60 | Проведение покраски оконных проемов и подоконников | 2-5388 | 2015-04-21
19 | 2015-04-20 | 61 | Помещения объекта защиты оборудовать автоматической пожарной сигнализацией адресного типа (АПС), кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы и. т. п.), вент камер (приточных, а также вытяжных), насосных водоснабжения, бойлерных, других помещений инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток. | 2-5389 | 2015-04-21
20 | 2015-04-20 | 62 | Не предусмотрена установка дымовых извещателей на всех поэтажных площадках лестничных клеток жилой части здания | 2-5390 | 2015-04-21
21 | 2015-04-20 | 63 | Групповую ячейку считать единым помещением. Из каждой групповой ячейки предусмотреть не менее 2 эвакуационных выходов в лестничные клетки или непосредственно наружу | 2-5391 | 2015-04-21
22 | 2015-04-20 | 64 | Помещения объекта защиты не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа с выводом сигнала в лестничную клетку жилого дома | 2-5392 | 2015-04-21
23 | 2015-04-20 | 65 | Все двери эвакуационных выходов в лестничные клетки оборудовать замками «антипаника» | 2-5393 | 2015-04-21
24 | 2015-04-20 | 66 | В одну из лестничных клеток жилой части здания предусмотреть подпор воздуха при пожаре, отвечающий требованиям, предъявляемым к незадымляемым лестничным клеткам Н2. Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции рассчитать на обеспечение избыточного давления не менее 2- па с устройством резервного вентилятора, автоматически срабатывающего при выходе (не срабатывании основного). Указанное помещение для вентилирующего оборудования должно быть выделено противопожарными перегородками первого типа с установкой в проеме противопожарной двери 2-го типа. В помещении вентиляционной камеры, расположенной в объеме чердака здания, следует предусмотреть АПС и самрсрабатывающие модули пожаротушения | 2-5394 | 2015-04-21
25 | 2015-04-20 | 67 | Все, двери выходящие в объем коридора третьего этажа, выполнить дымогазонепроницаемыми дверями 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EIS 60 | 2-5395 | 2015-04-21
26 | 2015-04-20 | 68 | Предусмотреть предел огнестойкости перекрытия над помещениями детского сада, расположенном на 3 этаже, не менее REI 6012 | 2-5396 | 2015-04-21
27 | 2015-04-20 | 69 | Предусмотреть аварийное эвакуационное освещение эвакуационных коридоров, выполненное в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95. Кабельные линии выполнить огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо-газовыделением (нг-FRLS).В качестве источника питания электроприемников эвакуационного и аварийного освещения использовать аккумуляторы или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме 24 ч плюс 3 ч работы систем в тревожном режиме. | 2-5397 | 2015-04-21
28 | 2015-04-20 | 70 | Помещения спальни (12Н) на которое наложено охранное обязательство КГИОП , выделить противопожарными перегородками 1-го типа или защитить по всей площади автоматической модульной установкой водяного пожаротушения тонкострунной водой. | 2-5398 | 2015-04-21
29 | 2015-04-20 | 71 | Помещения и коридоры детского сада, расположенные на 3 этаже здания, отделить противопожарными перегородками 1-го типа | 2-5399 | 2015-04-21